GUÍA RÁPIDA DE

COMPOBUS/S

Este manual contiene:

1.- Introducción.

2.- Especificaciones de Compobus/S.

3.- Unidades Maestras

4.- Esclavos de E/S

5.- Ejemplo.

1.- Introducción.

Las principales características de Compobus/S son:

- Bus maestro-esclavo.

- Hasta 32 esclavos.

- Medio de transmisión: 2 hilos/ 4 hilos.

- Cable plano.

- Par trenzado apantallado.

- Alta velocidad de comunicación.

- Hasta 500m de línea principal.

- Utiliza dos métodos de conexión.

- Mediante derivadores.

- Conexión directa.

- Amplia variedad de esclavos.

- Fácil puesta en marcha.

- No es compatible con Compobus D (Device Net).

2.- Especificaciones de Compobus/S

2.1.-Componentes CompoBus/S

Maestro

Sólo puede haber un maestro en el sistema y debe estar conectado en un extremo de la línea principal.

Hay tres tipos de unidades maestras:

- Para CJ1: CJ1W-SRM21 (256 puntos E/S).

- Para el CQM1 tenemos: CQM1-SRM21 (128 puntos E/S).

- SRM1-CO1/CO2 (256 puntos E/S).

Esclavos

| Esclavo | Modelo | Puntos de E/S |
| --- | --- | --- |
| Terminales | SRT2-ID04 | 4 Entradas (NPN, + común) |
| remotos tipo | SRT2-ID08 | 8 Entradas (NPN, + común) |
| Transistor | SRT2-ID16 | 16 Entradas (NPN, + común) |
|  | SRT2-OD04 | 4 Salidas (NPN, - común) |
|  | SRT2-OD08 | 8 Salidas (NPN, - común) |
|  | SRT2-OD16 | 16 Salidas (NPN, - común) |
| Terminales | SRT2-ROC08 | 8 Salidas |
| remotos tipo relé | SRT2-ROC16 | 16 Salidas |
| Terminales | SRT2-ROF08 | 8 Salidas |
| remotos tipo MOS FET | SRT2-ROF16 | 16 Salidas |
| Terminales | SRT2-ID08S | 8 Entradas (NPN) |
| conexión de sensores | SRT2-ND08S | 4 Entradas/4 Salidas (NPN) |

Cables

Se recomienda utilizar los siguientes cables:

- Par trenzado apantallado(4x0.75mm): con dos cables de comunicación + dos cables de alimentación. La alimentación de los esclavos se recomienda realizarla mediante un cableado independiente.

El método para alimentar a los esclavos depende del tipo de esclavo utilizado.

- Esclavos que requieren fuentes de alimentación múltiples, necesitan una fuente de alimentación para las comunicaciones y otra fuente para las E/S.

- Esclavos que requieren una fuente de alimentación local, no se puede utilizar la fuente de alimentación del cable plano.

- Esclavos que requieren una fuente de alimentación de red, puede utilizarse la fuente de alimentación del cable plano.

Métodos de conexión

Hay dos métodos de conexión:

- Mediante derivadores. Las ramas con varios esclavos no son posibles.

- Conexión directa a la línea principal.

Se pueden utilizar ambos métodos de conexión en el mismo sistema CompoBus/S.

Para crear una derivación o rama se puede utilizar conectores derivadores Omron (SCN1-TH4) o bloques de terminales estándar.

Se debe conectar el terminal DB H de la unidad maestra a todos los terminales DB H de los esclavos, y lo mismo ocurre con el terminal DB L.

Los terminales BS+ y BS- corresponden a la alimentación de las comunicaciones (24V).

Línea principal y ramas

- Línea principal, debe tener en un extremo el maestro y en el otro extremo la resistencia de terminación.

- Línea de rama o derivación, tiene como longitud máxima 3 m.

La longitud total de ambas líneas depende del número de esclavos y del tipo de cable.

| Tipo de cable | Número de esclavos | Longitud |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Línea principal | Derivación | Total derivaciones |
| Par trenzado | ------- | 500m máx. | 3 m máx. | 50 m máx. |
| Cable plano | Menos de 16 | 100m máx. | 3 m máx. | 50 m máx |
|  | Mas de 16 | 30 m máx. | 3 m máx. | 30 m máx. |

Terminación

Debe ser conectada al final de la línea principal en el extremo contrario al maestro y lo más lejos de él. Se utiliza para estabilizar las comunicaciones.

Hay dos tipos de terminaciones una para cable plano (SCN1-TH4T) y otra para par trenzado apantallado (SRS1-T).

Conexión

directa

En el diagrama se muestra los diferentes componentes de un sistema Compobus/S.

Derivador

T

T

Maestro

T

Terminación

T

E

E

Rama

(máx 3 m)

T

E

E

Esclavo

E

E

E

E

E

No son posibles

las ramas múltiples

2.2.-Comunicaciones

| Item | Especificaciones |
| --- | --- |
| Método de comunicación | Protocolo especial CompoBus/S |
| Velocidad de comunicación | 750,000 baud |
| Método de modulación | Método Bandabase |
| Método de codificación | Método de codificación Manchester |
| Chequeos de control de error | Chequeo de código Manchester, de longitud de trama y de paridad. |

Las comunicaciones arrancan de forma automática una vez que se aplique alimentación al sistema Compobus/S.

3.- Unidades Maestras

El SRM1-CO1/CO2 es un PLC y una maestra de Compobus/S. De esta forma se puede crear un sistema de E/S descentralizadas con un máximo de 32 esclavos (16 esclavos de entrada y 16 esclavos de salida) con los que se puede alcanzar un máximo de 256 puntos de E/S (128 entradas y 128 salidas) y con un tiempo de respuesta máximo de 1 ms.

En la siguiente tabla se muestra una comparativa de las unidades maestras CJ1W-SRM21 y CQM1-SRM21.

| Característica | MODELOS DE AUTÓMATA |  |
| --- | --- | --- |
|  | CJ1 | CQM1 |
| Unidad Maestra | CJ1W-SRM21 | CQM1-SRM21 |
| Número máximo de unidades maestras | 16 Unidades (4.096 puntos. Ent./sal.) | 1 o 2 Unidades * |
| Localización de las unidades maestras | Sin restricciones | Sin restricciones |
| Máximo número de puntos de E/S por unidad maestra | 256 puntos (128 entradas/128 salidas) o 128 puntos (64 entradas/64 salidas) El número máximo de puntos de E/S depende de los parámetros del DIP switch Consultar área asignada a E/S remotas. | CQM1-CPU11-E/21-E: 32 puntos (16 entradas/16 salidas) o 64 puntos (32 entradas/32 salidas) CQM1-CPU41-E/42-E/43-E/44-E: 32 puntos (16 entradas/16 salidas) o 64 puntos (32 entradas/32 salidas) o 128 puntos (64 entradas/64 salidas) El número máximo de puntos de E/S depende de los parámetros del DIP switch Se utiliza el área IR para las E/S |

* La unidad maestra ocupa 2, 4 u 8 canales. Teniendo en cuenta que el CQM1-CPU11/21-E tiene 7 canales de E/S ( 8-1 incorporado en la CPU), el CQM1-CPU4-E tiene 11 canales de E/S ( 12-1 incorporado en la CPU), y el CQM1-CPU4-EV1 tiene 15 canales de E/S ( 16-1 incorporado en la CPU), se pueden poner 2 unidades maestras siempre y cuando no se supere el número máximo de canales de E/S que soporta cada CPU.

4.- Esclavos de E/S

Los números de nodo de los esclavos se seleccionan mendiante los switches que tiene cada esclavo.

Hay que tener especial cuidado para no seleccionar el mismo número de nodo para dos esclavos del mismo tipo (de entradas o de salidas). También se debe prestar atención al rango de números de nodos permitidos, que depende de los parámetros seleccionados en la unidad maestra correspondiente.

Todos los esclavos tienen unos indicadores comunes estos son:

| Indicador | Estado | Significado |
| --- | --- | --- |
| PWR | ON | La alimentación de las comunicaciones está a ON |
|  | OFF | La alimentación de las comunicaciones está a OFF |
| COMM | ON | Comunicación normal |
|  | OFF | Error en las comunicaciones o la unidad está en standby. |
| ERR | ON | Ha ocurrido un error en las comunicaciones. |
|  | OFF | Comunicación normal o la unidad está en standby. |

Todos los esclavos tiene unos terminales de comunicación (BDH y BDL) y unos terminales de alimentación de las comunicaciones (BS+ y BS- donde se conectan 24VDC). Algunos esclavos tienen unos terminales para la alimentación de las E/S.

5.- Ejemplo (con fuente de  alimentación común para todos los módulos)

Tenemos una maestra CJ1W-SRM21 cuyo nº de unidad es 0, tiene conectada un esclavo de entrada de 8 puntos (SRT2-ID08) con el número de nodo 0 y un esclavo de salida de 8 puntos (SRT2-OD08) con el número de nodo 0.

Nº unidad 0

Terminación

IN 0

Bits 0 a 7 del canal 2008

OUT 0

Bits 0 a 7 del canal 2000

Ambos esclavos tienen como número de nodo el 0 (todos los switches de ambos a OFF), y los switches de la unidad maestra están:

4

3

2

1



Siempre a OFF

Pin 1 a ON para disponer de 128 ent. /128 sal.

ON

La forma de realizar la conexión es unir el terminal BDH de la unidad maestra con los terminales BDH de los dos esclavos, e igualmente con BDL, BS+ y BS -.

Para la alimentación de los esclavos del sistema se ha utilizado una fuente de alimentación común para todo el bus, situada en el cuadro general que contiene a la CPU con su tarjeta maestra SRM21.

Para este tipo de conexión a 4 hilos con alimentación común se requiere puentear en cada módulo los terminales BS+ con 24Vdc y los terminales BS- con el común de alimentación G.

Esquema de los terminales de ambos esclavos es:

BDH

BS+

24

VDC

BDL

BS-

G